## 包件2（空调） (2)
附件一：
暖通空调
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价/台（元） | 报价（含税单价/台/元） | 报价（含税小计/元） | 品牌
1 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组室外机(冷暖型) 2.规格:制冷量:≥129.5kW;耗电量:≤38.79kW,制热量:≥144kW;耗电量:≤37.15kW,APF值:≥4.0,运转音:≤65dB(A) 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足图纸设计要求 | 1 | 组 | 61639.5133
2 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组室外机(冷暖型) 2.规格:制冷量:≥95.0kW;耗电量:≤27.9kW，制热量:≥106kW;耗电量:≤27.48kW，APF值:≥4.0，运转音:≤66dB(A) 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足图纸设计要求 | 1 | 组 | 45813.3037
3 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组室外机(冷暖型) 2.规格:制冷量:≥61.5kW;耗电量:≤18.76kW,制热量:≥69.0kW;耗电量:≤18.0kW,APF值:≥4.2,运转音:≤63dB(A) 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足图纸设计要求 | 2 | 组 | 31992.3363
4 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组室外机(冷暖型) 2.规格:制冷量:≥45.0kW;耗电量:≤12.09kW,制热量:≥50.0kW;耗电量:≤12.6kW,APF值:≥4.4,运转音:≤60dB(A) 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足图纸设计要求 | 5 | 组 | 23921.2185
5 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风室内机 2.规格:QL≥14.0kW QR≥16.0kW 输入功率:≤150W,风量:≥1300m3/h，运转音:≤47.5dB(A) 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 10 | 台 | 3143.0425
6 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥14.0kW QR≥16.0kW ,输入功率:≤300W,风量:≥1700m3/h,运转音:≤44dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 4 | 台 | 3020.2017
7 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥12.5kW QR≥14.0kW,输入功率:≤300W,风量:≥1700m3/h,运转音:≤44dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 6 | 台 | 2929.2351
8 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥9.0kW QR≥10.0kW,输入功率:≤180W,风量:≥1250m3/h,运转音:≤43dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 16 | 台 | 2635.7325
9 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥8.0kW QR≥9.0kW,输入功率:≤180W,风量:≥1100m3/h,运转音:≤38dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 6 | 台 | 2533.5139
10 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥7.1kW QR≥8.0kW,输入功率:≤103W,风量:≥850m3/h,运转音:≤38dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 2481.0078
11 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥6.3kW QR≥7.1kW,输入功率:≤103W,风量:≥700m3/h,运转音:≤38dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 1 | 台 | 2144.3499
12 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥5.0kW QR≥5.6kW,输入功率:≤100W,风量:≥550m3/h,运转音:≤38dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 3 | 台 | 1827.3927
13 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥4.5kW QR≥5.0kW,输入功率:≤80W,风量:≥550m3/h,运转音:≤36.5dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 7 | 台 | 1811.4653
14 | 风机盘管 | 1.名称:高效风管式室内机 2.规格:QL≥3.6kW QR≥4.0kW,输入功率:≤49W,风量:≥400m3/h,运转音:≤32dB(A)静压:≥30Pa 3.送回风口、减振器、支架形式、材质:满足图纸设计要求 4.配置冷凝水提升泵 | 16 | 台 | 1763.6249
15 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:δ=1.0mm 4.接口形式:咬口连接 5.支吊架制件安装 | 296.41 | m2 | 139.777
16 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:δ=0.75mm 4.接口形式:咬口连接 5.支吊架制件安装 | 261.79 | m2 | 127.1088
17 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.接口形式:咬口连接 5.支吊架制件安装 | 77.45 | m2 | 197.7733
18 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.接口形式:咬口连接 5.支吊架制件安装 | 124.34 | m2 | 216.6204
19 | 柔性软风管 | 1.名称:帆布软接 | 15.08 | m2 | 382.9075
20 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级铝箔超细离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm | 16.73 | m3 | 1047.6291
21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:160x120 | 3 | 个 | 53.7671
22 | 排气扇 | 1.名称:天花板管道式排气扇带止回阀160Pa 2.规格:220m3/h 160Pa 38W | 6 | 台 | 166.0737
23 | 排气扇 | 1.名称:天花板管道式排气扇带止回阀185p 2.规格:300m3/h 185Pa 50W | 28 | 台 | 227.0188
24 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250*200 3.材质:铝合金 | 10 | 个 | 112.6364
25 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 3.材质:铝合金 | 4 | 个 | 84.4967
26 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*250 3.材质:铝合金 | 8 | 个 | 101.9761
27 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*200 3.材质:铝合金 | 2 | 个 | 57.909
28 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*150 3.材质:铝合金 | 14 | 个 | 54.1551
29 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:500x500 | 8 | 个 | 82.4791
30 | 碳钢阀门 | 1.名称:70防火阀 2.规格:500*500 | 6 | 个 | 310.982
31 | 碳钢阀门 | 1.名称:70防火阀 2.规格:200*160 | 12 | 个 | 233.3917
32 | 碳钢阀门 | 1.名称:70防火阀 2.规格:φ300 | 8 | 个 | 255.3525
33 | 挡烟垂壁 | 1. 固定挡烟垂壁 2.采用防火幕布 | 116.38 | m2 | 112.5297
34 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质及规格:￠12.7 铜管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 | 166.72 | m | 45.1244
35 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质及规格:￠15.9 铜管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 | 252.48 | m | 59.1312
36 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质及规格:￠19.1 铜管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 | 78.51 | m | 72.4493
37 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质及规格:￠22.2 铜管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 | 52.34 | m | 86.5822
38 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质及规格:￠28.6 铜管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 | 13.56 | m | 101.6754
39 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹 | 421.95 | m | 56.3473
40 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 | 11.7 | m | 59.4222
41 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 | 23.4 | m | 68.2589
42 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:三分支器 | 57 | 个 | 65.6399
43 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) 2.绝热厚度:13 | 5.103 | m3 | 923.343
44 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽线 2.规格:RVV2*1.0 | 780 | m | 3.5696
45 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 1 | 系统 | 5335.7275
46 | 脚手架搭拆 |  | 1 | 项 | 4827.4378
询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：
价款总计（元）
总最高限价（元） |  | 715906.49
（1）所投多联机空调室外机必须为直流变频多联机，必须采用R410A环保新冷媒。（2）所投多联机空调室外机出风方式必须为顶出风。（3）所投多联机室内机不得采用辅助电加热装置。（4）所投多联机室内机、室外机、压缩机为同一集团品牌或其子公司品牌。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件且加盖多联机制造商公章）
整机为全新未使用过产品，拒绝使用翻新机组。木工开孔、室外机基础、空调线控器开槽等费用含在空调报价中，不另计取。为确保报价的准确性，报价单位可在报价前前往现场进行勘察。
有一级节能认证证书
本报价包含实施和完成项目所需货物（含空调通风设备、空调冷媒、空调冷凝、制冷剂等辅材）运输至项目指定地点，装卸，安装及二次报检，人工机械费、安全文明措施费，开票、税费、利润等所有费用，两年质保，材料需满足质量要求，采购方不再另行支付其他费用。 如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。 我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。 单位（公章） 年 月 日