附件1：采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 报价/单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油变S13-200KVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 油变S13-250KVA | 台 | 1 |  |
| 3 | 油变S13-315KVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 油变S13-400KVA | 台 | 1 |  |
| 5 | 油变S13-500KVA | 台 | 1 |  |
| 6 | 油变S13-630KVA | 台 | 1 |  |
| 7 | 油变S13-800KVA | 台 | 1 |  |
| 8 | 油变S13-1000KVA | 台 | 1 |  |
| 9 | 油变S13-1250KVA | 台 | 1 |  |
| 10 | 干变SCB13-200KVA | 台 | 1 |  |
| 11 | 干变SCB13-250KVA | 台 | 1 |  |
| 12 | 干变SCB13-315KVA | 台 | 1 |  |
| 13 | 干变SCB13-400KVA | 台 | 1 |  |
| 14 | 干变SCB13-500KVA | 台 | 1 |  |
| 15 | 干变SCB13-630KVA | 台 | 1 |  |
| 16 | 干变SCB13-800KVA | 台 | 1 |  |
| 17 | 干变SCB13-1000KVA | 台 | 1 |  |
| 18 | 干变SCB13-1250KVA | 台 | 1 |  |
| 19 | 欧变终端YBM13-Z-200KVA | 台 | 1 |  |
| 20 | 欧变终端YBM13-Z-250KVA | 台 | 1 |  |
| 21 | 欧变终端YBM13-Z-315KVA | 台 | 1 |  |
| 22 | 欧变终端YBM13-Z-400KVA | 台 | 1 |  |
| 23 | 欧变终端YBM13-Z-500KVA | 台 | 1 |  |
| 24 | 欧变终端YBM13-Z-630KVA | 台 | 1 |  |
| 25 | 欧变终端YBM13-Z-800KVA | 台 | 1 |  |
| 26 | 欧变终端YBM13-Z-1000KVA | 台 | 1 |  |
| 27 | 欧变终端YBM13-Z-1250KVA | 台 | 1 |  |
| 28 | 美变终端ZGS11-Z-200KVA | 台 | 1 |  |
| 29 | 美变终端ZGS11-Z-250KVA | 台 | 1 |  |
| 30 | 美变终端ZGS11-Z-315KVA | 台 | 1 |  |
| 31 | 美变终端ZGS11-Z-400KVA | 台 | 1 |  |
| 32 | 美变终端ZGS11-Z-500KVA | 台 | 1 |  |
| 33 | 美变终端ZGS11-Z-630KVA | 台 | 1 |  |
| 34 | 美变终端ZGS11-Z-800KVA | 台 | 1 |  |
| 35 | 美变终端ZGS11-Z-1000KVA | 台 | 1 |  |
| 36 | 美变终端ZGS11-Z-1250KVA | 台 | 1 |  |
| 37 | 交流低压配电柜GGD | 套 | 1 |  |
| 38 | 动力柜XL-21 | 套 | 1 |  |
| 39 | 低压抽出式开关柜MNS | 套 | 1 |  |
| 40 | 低压无功功率补偿柜GGJ | 套 | 1 |  |
| 41 | 户外综合配电箱JP柜 | 套 | 1 |  |
| 42 | 低压开关箱JX | 套 | 1 |  |
| 43 | 开闭所DFW-12 | 套 | 1 |  |
| 44 | 高压柜HXGN-12 | 套 | 1 |  |
| 45 | 高压柜充气柜CF | 套 | 1 |  |
| 46 | 高压充气柜CCF | 套 | 1 |  |
| 47 | 高压充气柜DF | 套 | 1 |  |
| 48 | 高压环网柜HXGN-12 | 套 | 1 |  |
| 49 | 高压中置柜KYN28A-12 | 套 | 1 |  |
| 50 | 高压电缆对接箱DFW-12 | 套 | 1 |  |
| 51 | 密集母线槽 | 米 | 1 |  |
| 52 | 电线电缆 | 米 | 1 |  |
| 53 | GZ-DC-120L一体式充电桩120KW 双枪，枪线5米 | 套 | 1 |  |
| 54 | GZ-DC-160L一体式充电桩160KW 双枪，枪线5米 | 套 | 1 |  |
| 56 | GZ-DC-320L一体式充电桩320KW 双枪，枪线7米 | 套 | 1 |  |
| 57 | GZ-DC-360T-6分体式充电桩360KW六枪，枪线5米 | 套 | 1 |  |
| 58 | GZ-DC-480T-8分体式充电桩480KW 八枪，枪线5米 | 套 | 1 |  |
| 59 | GZ-DC-600T-10分体式充电桩600KW 十枪，枪线5米 | 套 | 1 |  |

- 产品功能与技术参数：

- 1、全密封油浸式配电变压器（油变）

- （1）标准技术参数表

| 变压器型号 | 容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （%） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （%） | 短路阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | 315 | 无励磁 | 10.5 10 | ±5% ±（2×2.5%） | 0.4 | Dyn11 | 0.48 | 3.83 | 0.9 | 4.0 |
| S13 | 100 |  |  |  |  |  | 0.15 | 1.58 | 1.1 |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  | 0.24 | 2.73 | 1.0 |  |
|  | 250 | 无励磁 | 10.5 10 | ±5% ±（2×2.5%） | 0.4 | Dyn11 | 0.29 | 3.20 | 0.9 | 4.0 |
|  | 315 |  |  |  |  |  | 0.34 | 3.83 | 0.9 |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 0.41 | 4.52 | 0.8 |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 0.48 | 5.41 | 0.8 |  |
|  | 630 |  |  |  |  |  | 0.57 | 6.20 | 0.6 | 4.5 |
|  | 1250 |  |  |  |  |  | 0.97 | 12.00 | 0.5 | 4.5 |

- （2）专用标准

| - GB | - 1094. 1-1996 | - 《 电力变压器》 | - 第 1 部份 | - 总则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - GB | - 1094. 2-1996 | - 《 电力变压器》 | - 第 2 部份 | - 温升 |
| - GB | - 1094. 3-2003 | - 《 电力变压器》 | - 第 3 部份 | - 绝缘水平和绝缘试验 |
| - GB | - 1094. 5-2003 | - 《 电力变压器》 | - 第 5 部份 | - 承受短路的能力 |

- GB	311. 1  1997	《高压输变电设备的绝缘配合 》

- GB/T  2900 . 15-1997 电工术语》	变压器 互感器	调压器	电抗器

- GB/T  6451  2008《三相油浸式电力变压器技术参数和要求 》

- GB/T  15164-1994《油浸式电力变压器负载导则 》

- GB	  3096-93	《城市区域环境噪声标准 》

- GB/T  16927.1ˉ2-1997	《高电压试验技术 》

| - JB/T | - 3837 1996 | - 《变压器类产器型号编制办法 》 |
| --- | --- | --- |
| - JB/T | - 10088-1999 | - 《6 ～220KV 变压器声级》 |

- 2、10kV三相变压器（干变）

- （1）技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | SCB13 |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | 1250 |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | ＜1.60 |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | 2.128/2.875 |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

- 附表1

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 （kV） | 联结组 标号 |  | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （％） | 短路阻抗 （％） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 0.19 | 0.71 | 2.5 | 4.0 | 550×550 | ≤52 |
| 50 |  |  |  |  | 0.27 | 1.0 | 2.4 |  | 550×550 | ≤53 |
| 100 |  |  |  |  | 0.4 | 1.57 | 1.8 |  | 550×550 | ≤55 |
| 160 |  |  |  |  | 0.54 | 2.13 | 1.6 |  | 550×550 | ≤59 |
| 200 |  |  |  |  | 0.62 | 2.53 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 250 |  |  |  |  | 0.81 | 2.92 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 315 |  |  |  |  | 0.88 | 3.47 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 400 |  |  |  |  | 1.1 | 4.22 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 500 |  |  |  |  | 1. 16 | 4.88 | 1.2 |  | 660×660 | ≤66 |
| 630 |  |  |  |  | 1.34 | 5.88 | 1.0 |  | 660×660 | ≤66 |
| 630 |  |  |  |  | 1.300 | 5.96 | 1.0 | 6.0 | 820×820 | ≤66 |
| 800 |  |  |  |  | 1..52 | 6.96 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1000 |  |  |  |  | 1.77 | 8.13 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1250 |  |  |  |  | 2.09 | 9.69 | 1.0 |  | 1070×820 | ≤72 |
| 1600 |  |  |  |  | 2.45 | 11.73 | 1.0 |  | 1070×820 | ≤72 |
| 2000 |  |  |  |  | 3.05 | 14.45 | 0.9 |  | 1070×820 | ≤73 |

- 专用标准

- GB 311.1　绝缘配合　第1部分：定义、原则和规则

- GB 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

- GB 1094.2　电力变压器　第2部分：温升

- GB 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

- GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

- GB 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

- GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

- GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

- GB/T 1094.11　电力变压器　第11部分：干式电力变压器

- GB/T17211   干式电力变压器负载导则

- GB 2536　电工流体　变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

- GB/T 2900.15　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

- GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

- GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

- GB/T 5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

- GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

- GB/T 7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

- GB/T 7354　局部放电测量

- GB/T 7595　运行中变压器油质量

- GB/T 8287.1　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

- GB/T 8287.2　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性

- GB/T 10228　干式电力变压器技术参数和要求

- GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

- GB 11604　高压电器设备无线电干扰测试方法

- GB/T 13499　电力变压器应用导则

- GB/T 16927.1　高电压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

- GB/T 16927.2　高电压试验技术　第2部分：测量系统

- GB/T 17468　电力变压器选用导则

- GB 20052　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

- GB/T 22072　干式非晶合金铁铁芯配电变压器技术参数和要求

- GB/T 25446    油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求

- GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第1部分：定义、信息和一般原则

- GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

- GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

- DL/T 572　电力变压器运行规程

- DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

- DL/T 596　电力设备预防性试验规程

- DL/T 984　油浸式变压器绝缘老化判断导则

- DL 5027　电力设备典型消防规程

- JB/T 3837　变压器类产品型号编制方法

- JB/T 10088  6kV～500kV电力变压器声级

- JB10317  单相油浸式配电变压器技术参数和要求

- JB/T 10428　变压器用多功能保护装置

- JB/T 10544　地下式变压器

- Q/GDW 1771  10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件

- Q/GDW 1772  10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则

- IEC 60296　变压器和开关用新绝缘油规范 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

- IEC 60156　绝缘油介电强度测定法 Insulating oils Determination of the dielectric strength

3、10KV欧式箱式变电站（欧变）技术参数特性表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 12kV环网柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 | 12 |
| 1.2 | 绝缘介质 |  |  |  | 空气 | 空气 |
| 1.3 | 灭弧室类型 |  |  |  | SF6 | SF6 |
| 1.4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 | 50 |
| 1.5 | 额定电流 |  |  | A | 630（负荷开关-熔断器组合柜为125A） | 630（负荷开关-熔断器组合柜为125A） |
| 1.6 | 温升试验 |  |  |  | 1.1Ir（熔断器组合柜除外） | 1.1Ir（熔断器组合柜除外） |
| 1.7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 | 42 |
| 1.8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV | 75 | 75 |
| 1.9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 20 /（熔断器31.5) | 20 /（熔断器31.5) |
| 1.10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 1.11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 1.12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 1.13 | 燃弧持续时间 |  |  | s | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 1.14 | 额定有功负载电流开断次数 |  |  | 次 | 100 | 100 |
| 1.15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 | 2 |
| 1.16 | 供电电源 |  | 控制回路 | V |  | AC220V |
|  |  |  | 辅助回路 | V | AC 220 | AC220V |
| 1.17 | SF6气体额定压力（20℃表压）（充气柜适用） |  |  | MPa | （投标人提供） | 0.45MP |
| 1.18 | SF6气体年漏气率 |  |  |  | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 1.19 | 操动机构型式 |  |  |  | 手动 | 手动 |
| 1.20 | 外壳材质 |  |  |  | 2mm敷铝锌钢板 | 2mm敷铝锌钢板 |
| 1.21 | 插拔式肘型电缆插头 |  |  | kV | 15 | 15 |
| 2 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 630 |
| 2.2 | 额定工频1min耐受电压 |  | 对地 | kV | 42 | 42 |
|  |  |  | 断口 |  | 48 | 48 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  | 对地 | kV | 75 | 75 |
|  |  |  | 断口 |  | 85 | 85 |
| 2.3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 2.4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 2.5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000 | ≥5000 |
| 2.6 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 | ≥10 |
| 2.7 | 切空载变压器电流 |  |  | A | 15 | 15 |
| 3 | 负荷开关-熔断器组合电器参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 额定电流 |  |  | A | 125A | 125A |
| 3.2 | 熔断器额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 | 31.5 |
| 3.3 | 转移电流（撞击器触发） |  |  | A | （投标人提供） | 3150 |
| 3.4 | 交接电流（脱扣器触发） |  |  | A | （投标人提供） | 630 |
| 4 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/2 | 20/2 |
| 4.2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 4.3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 4.4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 | ≥2 |
| 4.5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 | ≥3000 |
| 5 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 型式 |  |  |  | / | / |
| 5.2 | 额定电流比 |  |  |  | / | / |
| 5.3 | 额定负荷 |  |  | VA | / | / |
| 5.4 | 准确级 |  |  |  | / | / |
| 6 | 避雷器 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 6.2 | 额定电压 |  |  | kV | 17 | 17 |
| 6.3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 | 13.6 |
| 6.4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 | 5 |
| 6.5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  | kV | ≤51.8 | ≤51.8 |
| 6.6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  | kV | 45 | 45 |
| 6.7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  | kV | ≤38.3 | ≤38.3 |
| 6.8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥24 | ≥24 |
| 6.9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A | （投标人提供） | 50 |
| 6.10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | ≥16 | ≥16 |
| 6.11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 1 | 1 |
| 6.12 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 400（峰值） | 400（峰值） |
| 6.13 | 4/10s大冲击耐受电流 |  |  | kA | 65（峰值） | 65（峰值） |
| 6.14 | 动作负载 |  |  |  | （投标人提供） | 15KV |
| 6.15 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | （投标人提供） | 42KV/1min |
| 6.16 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV | （投标人提供） | 75 |
| 6.17 | 压力释放能力 |  |  | kA/s | 25/0.2 | 25/0.2 |
| 7 | 母线参数 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 材质 |  |  |  | 铜 | 铜 |
| 7.2 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 630 |
| 7.3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 7.4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 7.5 | 导体截面 |  |  | mm2 | 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |
| 二 | 10kV电力电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 由项目单位确认 | 由项目单位确认 |
| 三 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | S13-M | S13-M |
| 2 | 额定容量 |  |  | kVA | 见物料描述 | 见物料描述 |
| 3 | 铁心材质 |  |  |  | 冷轧取向硅钢片 | 冷轧取向硅钢片 |
| 4 | 高压绕组额定电压 |  |  | kV | 10， | 10 |
| 5 | 低压绕组额定电压 |  |  | kV | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 分接范围 |  |  |  | ±2×2.5% | ±2×2.5% |
| 7 | 联结组别 |  |  |  | Dyn11 | Dyn11 |
| 8 | 绝缘 水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） |  | kV | 75 | 75 |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  |  | 85 | 85 |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  |  | 35 | 35 |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  |  | 5 | 5 |
| 9 | 油面温升限值 |  |  | K | 55 | 55 |
| 10 | 空载损耗 |  |  | kW | 见附表1 | 见附表1 |
| 11 | 负载损耗 |  |  | kW | 见附表1 | 见附表1 |
| 12 | 空载电流 |  |  | % | 见附表1 | 见附表1 |
| 13 | 短路阻抗（%） |  |  |  | 见附表1 | 见附表1 |
| 14 | 短时过载能力 |  |  |  | 1.5倍；2h | 1.5倍；2h |
| 四 | 0.4 kV低压柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜共用参数 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 | 400 |
| 1.2 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 | 690 |
| 1.3 | 额定耐受电压（1min工频） |  |  | V | 2500 | 2500 |
| 1.4 | 外壳材质 |  |  |  | 冷板喷塑 | 冷板喷塑 |
| 2 | 框架断路器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 型号 |  |  |  | （投标人提供） | GzW1-□/3P |
| 2.2 | 额定电流 |  |  | A | 见附图 | 项目需求 |
| 2.3 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 | 400 |
| 2.4 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 | 690 |
| 2.5 | 极数 |  |  |  | 3P | 3P |
| 2.6 | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 65 | 65 |
| 2.7 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 | 80 |
| 2.8 | 分闸时间 |  |  | ms | （投标人提供） | 30 |
| 2.9 | 合闸时间 |  |  | ms | （投标人提供） | 60 |
| 2.10 | 智能脱扣器选型 |  |  |  | （投标人提供） | bse3 |
| 3 | 塑壳断路器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 型号 |  |  |  | （投标人提供） | GzM1-□/3300 |
| 3.2 | 额定电流 |  |  | A | 见附图 | 项目需求 |
| 3.3 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 | 400 |
| 3.4 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 | 690 |
| 3.5 | 极数 |  |  |  | 3P | 3P |
| 3.6 | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 3.7 | 脱扣器选型 |  |  |  | 热磁扣器 | 热磁脱扣器 |
| 4 | 隔离开关（0.4 kV） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 型号 |  |  |  | / | / |
| 4.2 | 额定电流 |  |  | A | / | / |
| 4.3 | 额定工作电压 |  |  | V | / | / |
| 4.4 | 额定绝缘电压 |  |  | V | / | / |
| 4.5 | 极数 |  |  |  | / | / |
| 4.6 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | / | / |
| 5 | 电流互感器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 型号 |  |  |  | （投标人提供） | BH-0.66 |
| 5.2 | 变比 |  |  |  | 见附图 | 项目需求 |
| 5.3 | 精度 |  |  |  | 见附图 | 项目需求 |
| 6 | 电容器 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 型式 |  |  |  | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构) | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构) |
| 6.2 | 额定电压 |  |  | V | 450 (三相)/250 (单相) | 450 (三相)/250 (单相) |
| 6.3 | 外壳材质 |  |  |  | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 6.4 | 容量配置 |  |  |  | 见附图 | 按变压器的30%配置 |
| 6.5 | 投切元件型式 |  |  |  | （投标人提供） | 智能型 |
| 6.6 | 投切元件响应时间 |  |  | ms | ≤20 | ≤20 |
| 6.7 | 控制器 |  |  |  | 满足DL/T 597之要求 | 满足DL/T 597之要求 |
| 7 | 低压母线 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 母线材质 |  |  |  | 铜 | （投标人填写） |
| 7.2 | 主母线额定电流 |  |  | A | 见附图 | 项目需求 |
| 7.3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 65/1 | 65/1 |
| 7.4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | （投标人提供） | 50 |
| 7.5 | 导体截面 |  |  | mm2 | 与低压柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 与低压柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |
| 8 | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 型号 |  |  |  | （投标人提供） | TGDY55 |
| 8.2 | 标称工作电压 |  |  | V | 400 | 400 |
| 8.3 | 最大持续工作电压 |  |  | V | （投标人提供） | 440 |
| 8.4 | 标称放电电流(10/350uS) |  |  | kA | 100 | 100 |
| 8.5 | 标称放电电流(8/20uS) |  |  | kA | 40 | 40 |
| 8.6 | 电压保护水平 |  |  | kV | （投标人提供） | 2.5 |
| 五 | 其它要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 形式 |  |  |  | 环网型/终端型 | 终端型 |
| 2 | 低压安装方式 |  |  |  | 挂接 | 挂接 |
| 3 | 噪音水平 |  |  |  | （投标人提供） | 不大于45dB |
| 4 | 箱体 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 箱体材质 |  |  |  | 冷板喷塑 | 冷板喷塑 |
| 4.2 | 防护等级 |  |  |  | 不低于IP33D | IP33D |
| 4.3 | 工艺要求 |  |  |  |  | 模具成型 |
| 4.4 | 性能指标 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 抗压强度 |  |  | MPa | ≥60 | ≥60 |
| 4.4.2 | 抗弯强度 |  |  | MPa | ≥10 | ≥10 |
| 4.4.3 | 抗拉强度 |  |  | MPa | ≥5 | ≥5 |
| 4.4.4 | 抗冲击强度 |  |  | KJ/ m2 | ≥9 | ≥9 |
| 4.4.5 | 壁厚 |  |  | mm | 45～65。薄弱地方应增加FRP加强筋以满足机械强度的要求 | 45～65。薄弱地方应增加FRP加强筋以满足机械强度的要求 |
| 4.5 | 外形尺寸 |  |  |  | 见附图 | 项目需求 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表1三相双绕组无励磁调压油浸配电变压器标准参数表

| 变压器型号 | 容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （%） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （%） | 短路阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S13 | 50 | 无励磁 | 10.5 10 | ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 0.1 | 0.91 | 1.3 | 4.0 |
|  | 63 |  |  |  |  |  | 0.11 | 1.09 | 1.2 |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  | 0.13 | 1.31 | 1.2 |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 0.15 | 1.58 | 1.1 |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  | 0.17 | 1.89 | 1.1 |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  | 0.2 | 2.31 | 1.0 |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  | 0.24 | 2.73 | 1.0 |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  | 0.29 | 3.20 | 0.9 |  |
|  | 315 |  |  |  |  |  | 0.34 | 3.83 | 0.9 |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 0.41 | 4.52 | 0.8 |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 0.48 | 5.41 | 0.8 |  |
|  | 630 |  |  |  |  |  | 0.57 | 6.20 | 0.6 | 4.5 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 0.70 | 7.50 | 0.6 |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 0.83 | 10.3 | 0.6 |  |
|  | 1250 |  |  |  |  |  | 0.97 | 12.0 | 0.5 |  |
|  | 1600 |  |  |  |  |  | 1.17 | 14.50 | 0.5 |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  | 1.38 | 18.30 | 0.4 | 5 |

- 4、10kV美式箱变（美变）

- （1）技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 12kV负荷开关 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 12 | 12 |
| 2 | 额定频率 |  | Hz | 50 | 50 |
| 3 | 额定电流 |  | A | ≥200 | ≥200 |
| 4 | 工位 |  |  | 二工位 | 二工位 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV | 42 | 42 |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2/50s，相对地） |  | kV | 75 | 75 |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 40/50 | 40/50 |
| 8 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 | 2 |
| 9 | 转移电流 |  | A | （投标人提供） | 1700A |
| 10 | 交接电流 |  | A | （投标人提供） | 1500A |
| 11 | 熔断器（插入式） |  | A | 见附图 | 满足附图要求 |
| 12 | 熔断器（后备） |  | A | 见附图 | 满足附图要求 |
| 13 | 插拔式肘型电缆插头 |  | kV | 15 | 15 |
| 14 | 额定短时耐受电流 |  | kA | 25 | 25 |
| 15 | 隔离断口耐压值 |  | kV | 48 | 48 |
| 16 | 额定短时耐受电流时间 |  | s | 4 | 4 |
| 17 | 相间和相对地最小空气间隙 |  | mm | （投标人提供） | 48 |
| 18 | 爬电距离 |  | mm | （投标人提供） | 4 |
| 二 | 避雷器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | YMBLQ-17/50KV | YMBLQ-17/50KV |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 17 | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  | kV | 13.6 | 13.6 |
| 4 | 陡波冲击电流下 |  | kV | 57.5 | 57.5 |
| 5 | 雷电冲击电流下 |  | kV | 50 | 50 |
| 6 | 操作冲击电流下 |  | kV | 42.5 | 42.5 |
| 7 | 直流1mA参考电压 |  | kV | ≥24 | ≥24 |
| 8 | 0.75直流参考电压下的泄漏电流 |  | uA | （投标人提供） | 50 |
| 三 | 变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | S11-M | S11-M |
| 2 | 额定容量 |  | kVA | 见物料描述 | 见方案图 |
| 3 | 铁心材质 |  |  | 冷轧取向硅钢片 | 冷轧取向硅钢片 |
| 4 | 高压绕组额定电压 |  | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确定 | 10.5 |
| 5 | 低压绕组额定电压 |  | kV | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 分接范围 |  |  | ±2×2.5% | ±2×2.5% |
| 7 | 联结组别 |  |  | Dyn11 | Dyn11 |
| 8 | 绝缘 水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） | kV | 75 | 75 |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  | 85 | 85 |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  | 35 | 35 |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  | 5 | 5 |
| 9 | 油面温升限值 |  | K | 55 | 55 |
| 10 | 空载损耗 |  | kW | 见附表1 | 见附表1 |
| 11 | 负载损耗 |  | kW | 见附表1 | 见附表1 |
| 12 | 空载电流 |  | % | 见附表1 | 见附表1 |
| 13 | 短路阻抗（%） |  |  | 见附表1 | 见附表1 |
| 14 | 短时过载能力 |  |  | 1.5倍；2h | 1.5倍；2h |
| 四 | 框架断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） | W1-2000M |
| 2 | 额定电流 |  | A | 见附图 | 满足附图要求 |
| 3 | 额定工作电压 |  | V | 400 | 400 |
| 4 | 额定绝缘电压 |  | V | 690 | 690 |
| 5 | 极数 |  |  | 3P | 3P |
| 6 | 额定运行短路分断能力 |  | kA | 65 | 65 |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 | 80 |
| 8 | 分闸时间 |  | ms | （投标人提供） | 30 |
| 9 | 合闸时间 |  | ms | （投标人提供） | 50 |
| 五 | 塑壳断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） | 见方案图 |
| 2 | 额定电流 |  | A | 见附图 | 满足附图要求 |
| 3 | 额定工作电压 |  | V | 400 | 400 |
| 4 | 额定绝缘电压 |  | V | 690 | 690 |
| 5 | 极数 |  |  | 3P | 3P |
| 6 | 额定运行短路分断能力 |  | kA | 50 | 50 |
| 7 | 脱扣器选型 |  |  | 复式脱扣器 | 复式脱扣器 |
| 六 | 刀熔开关（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） | 无 |
| 2 | 额定电流 |  | A | 见附图 | - |
| 3 | 额定工作电压 |  | V | 400 | - |
| 4 | 额定绝缘电压 |  | V | 690 | - |
| 5 | 极数 |  |  | 3P | - |
| 6 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | （投标人提供） | - |
| 七 | 电流互感器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） | LMZ-0.66 |
| 2 | 变比 |  |  | 见附图 | 满足附图要求 |
| 3 | 精度 |  |  | 见附图 | 满足附图要求 |
| 八 | 电容器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 智能型、自愈式、 | 智能型、自愈式 |
| 2 | 额定电压 |  | V | 450 (三相)/250 (单相) | 450 (三相)/250 (单相) |
| 3 | 外壳材质 |  |  | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 4 | 容量配置 |  |  | 见附图 | 见附图 |
| 5 | 投切元件型式 |  |  | （投标人提供） | 静态 |
| 6 | 投切元件响应时间 |  | ms | ≤20 | ≤20 |
| 7 | 控制器 |  |  | 满足DL/T 597之要求 | JKWF-12 |
| 九 | 低压母线 |  |  |  |  |
| 1 | 母线材质 |  |  | 铜 | 铜 |
| 2 | 0.4kV主母线额定电流 |  | A | 见附图 | 满足附图要求 |
| 3 | 导体截面 |  | mm2 | 与箱式变电站型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 与箱式变电站型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 65/1 | 65/1 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | （投标人提供） | / |
| 十 | 低压防雷及浪涌保护器 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） | HY1.5W-0.28/1.3 |
| 2 | 冲击电流峰值 (4/10us) |  | kA | 25 | 25 |
| 十一 | 其它要求 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 终端型 | 终端型 |
| 2 | 低压安装方式 |  |  | 挂接开关 | 挂接开关 |
| 3 | 噪声水平 |  |  | （投标人提供） | 50 |
| 4 | 箱体材质 |  |  | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 |
| 5 | 箱体颜色 |  |  | 国网绿 | 国网绿 |
| 6 | 机械强度 |  | J | 20 | 20 |
| 7 | 外形尺寸 长*宽*高 |  | MM | 见附图 | 见附图 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |  |  |

- 附表1三相双绕组无励磁调压油浸配电变压器标准参数表

| 变压器型号 | 容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （%） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （%） | 短路阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | 800 | 无励磁 | 10/10.5 | ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 0.98 | 7.5 | 0.6 | 4.5 |

- （2）专用标准

- ZGS11箱式变电站符合下列国家标准：

- GB/T17467-2010   高压/低压预装式变电站

- GB 3906-2006     3～35kV交流金属封闭开关设备

- GB/T11022-89   高压开关设备通用技术条件

- DL/T404     户内交流高压开关柜订货技术条件

- DL/537-93    3～35kV箱式变电站订货技术条件

- DL/T593     高压开关设备的共用订货技术条件

- GB 763      交流高压电器设备在长期工作时的发热

- GB 3309     高压开关设备在常温下的机械试验

- GB 2706     交流高压电器动热稳定试验方法

- GB 1984     交流高压断路器

- GB 1985     交流高压隔离开关和接地开关

- GB/T13384   机电产品包装通用技术条件

- ZBK40001-89   组合式变电站

- GB1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则

- GB1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升

- GB1094.3-85   电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验

- GB1094.5-85  电力变压器 第5部分 承受短路的能力

- GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

- GB/T16927.1～2-97 高电压试验技术

- GB4109-88  高压套管技术条件

- GB3804-90  3-6KV交流高压负荷开关

- GB7251-2013  低压成套开关设备

- GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级

- GB7328-87  电力变压器和电抗器的声级测定

- GB4208-93  外壳防护等级（IP代码）

- 5、低压抽出式开关柜MNS

- （1）通用要求

- A.设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

- B.主构架采用不小于2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

- C.低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

- D.柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP31。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

- E.柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

- （2）技术参数特性表

| 馈线柜 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 主母线：按图 |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 按图 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 125kA |
|  | 垂直母线 | 额定电流 | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 125 |
|  | 断路器 | 出线配置 | 按图 |
|  |  | 型式 | 塑壳断路器，热磁脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | 按图 |
|  |  | 额定极限分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 按图 |
|  | 电流表 |  | 数显式 |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 600/800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 防护等级 |  | IP31 |

- 6、KYN28型高压开关柜标准技术参数表

| 序号 | 名 称 |  |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  | 中置式 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 12 |
| 3 | 额定频率 |  |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  |  | A | 630 |
| 5 | 温升试验 |  |  |  |  | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 48 |
|  |  |  |  | 对地 |  | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2/50s） |  |  | 断口 | kV | 85 |
|  |  |  |  | 对地 |  | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 25 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 12 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 |
| 13 | 局部放电 | 试验电压 |  |  | kV | 1.1×12/ |
|  |  | 单个绝缘件 |  |  | pC | ≤3 |
|  |  | 电压互感器、 电流互感器 |  |  |  | ≤10 |
| 14 | 供电电源 | 控制回路 |  |  | V | AC 220 |
|  |  | 辅助回路 |  |  | V | AC220 |
| 15 | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥30 |
| 16 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸 （长×宽×高） |  |  | mm | （投标人填写） |
|  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  |  | （投标人填写） |
| 17 | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  | — | IP32 |
|  |  | 隔室间 |  |  |  | IP2X |
| 18 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  |  | mm | ≥216 |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  |  | ≥240 |
| 19 | 相间及相对地净距（空气绝缘） |  |  |  | mm | ≥125 |
| 20 | 丧失运行连续性类别 |  |  |  | — | LSC2 |
| 21 | 绝缘套或硫化涂覆 |  |  |  | — | 厚度满足相应等级绝缘水平要求，热缩套要求采用优质产品 |
| 22 | SMC隔板到导体绝缘套或硫化涂覆的最小净距 |  |  |  | mm | ≥30 |
| 23 | SMC隔板厚度 |  |  |  | mm | ≥5 |
| 24 | 外壳材料 |  |  |  |  | 敷铝锌钢板 |
| 25 | 柜壁厚度 |  |  |  | mm | ≥2 |
| 26 | 断路器布置型式 |  |  |  | — | 小车 |
| 27 | 小车推进机构 |  |  |  | — | 手动 |
| 28 | 冷却方式 |  |  |  | — | 自冷 |
| 29 | 加热器功率 |  |  |  | — | （投标人填写） |
| 30 | 内部电弧允许持续时间 |  |  |  | s | 1 |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | — | 采用一体化弹簧操作机构 真空断路器 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 12 |
| 3 | 额定频率 |  |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  |  | A | 630 |
| 5 | 主回路电阻 |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 6 | 温升试验 |  |  |  | — | 1.1Ir |
| 7 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 |  | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） |  | 断口 |  | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 |  | kA | 25 |
|  |  |  | 时间常数 |  | ms | 45 |
|  |  |  | 开断次数 |  | 次 | ≥30 |
|  |  |  | 首相开断系数 |  | — | 1.5 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 10 | 额定短时耐受电流/持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 12 | 开断时间 |  |  |  | ms | ≤75 |
| 13 | 合闸弹跳时间 |  |  |  | ms | ≤2 |
| 14 | 分闸时间 |  |  |  | ms | ≤60 |
| 15 | 合闸时间 |  |  |  | ms | ≤75 |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  | ms | 300 |
| 17 | 分/合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  | m/s | （投标人填写） |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  | （投标人填写） |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  |  | ms | ≤2 |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  |  | ms | ≤2 |
| 20 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥30000 |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  | — | 馈线：O—0.3s—CO— 180s—CO |
|  |  |  |  |  |  | 受电及分段：O—180s— CO—180s—CO |
| 22 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 |
| 23 | 异相接地故障开断试验 |  |  |  | — | /2倍额定短路开断电流 |
| 24 | 容性电流开合试验（试验室） | 试验电流 |  |  | A | 电缆：25 电容器组≥400 |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 1.4×12/ |
|  |  | C1级： CC1：24×O CC2：24×CO BC1：24×O BC2：24×CO |  |  | — | C2级 |
|  |  | C2级： CC1：24×O； CC2：24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  |  |  |
| 25 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | — | 一体化弹操 |
|  | 操作方式 |  |  |  | — | 三相机械联动 |
|  | 电动机电压 |  |  |  | V | AC/DC220 DC110 |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V | AC/DC220 DC110 |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 85％～110％，30％不得动作 |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |
|  |  | 合闸线圈涌入功率 |  |  | W | 180W/200W (220V/110V) |
|  |  | 合闸线圈消耗功率 |  |  | W | 180W/200W (220V/110V) |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V | AC220V |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 65％～110％，30％不得动作 |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |
|  |  | 合闸线圈涌入功率 |  |  | W | 180W/200W (220V/110V) |
|  |  | 合闸线圈消耗功率 |  |  | W | 180W/200W (220V/110V) |
| 26 | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 6动合，6动断 |
|  |  | 额定电流 |  |  | A | AC 10A/DC 6A |
|  | 检修周期 |  |  |  | 年 | ≥15 |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  | s | ≤15 |
| 27 | 真空灭弧室真空度 |  |  |  | Pa | ≤1.33×103 |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 630、1250 |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |
| 5 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 |  | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） |  | 断口 |  | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 不小于25/4 |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 8 | 分/合闸时间 | 分闸时间 |  |  | ms | （投标人填写） |
|  |  | 合闸时间 |  |  |  | （投标人填写） |
| 9 | 分/合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  | m/s | （投标人填写） |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  | （投标人填写） |
| 10 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 |
| 11 | 开断电容电流 |  |  |  | A | 0.5 |
| 12 | 开断电感电流 |  |  |  | A | 0.5 |
| 13 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  | — | 电动并可手动/手动 |
|  |  | 电动机电压 |  |  | V | AC 380/220 |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | AC 220 |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  | — | 85％～110％ |
|  |  | 操作方式 |  |  | — | 三相机械联动 |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 6动合，6动断 |
|  |  | 额定电流 |  |  | A | AC 10A/DC 6A |
| 四 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 3 | 额定关合电流 |  |  |  | kA | 63 |
| 4 | 额定关合次数 |  |  |  | — | 2 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 |
| 6 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  | — | 手动 |
|  |  | 电动机电压 |  |  | V | / |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | / |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  | — | / |
|  |  | 操作方式 |  |  | — | 三相机械联动 |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 2动合，2动断 |
|  |  | 额定电流 |  |  | A | AC 10A/DC 6A |
| 五 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 环氧树脂浇注式 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  | — | （按设计图） |
|  |  | 额定负荷 |  |  | — | 15VA |
|  |  | 准确级 |  |  | — | 0.5 |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  | — | （按设计图） |
|  |  | 额定负荷 |  |  | — | 15VA |
|  |  | 准确级 |  |  | — | 10P10 |
|  | 绕组3 | 额定电流比 |  |  | — | （按设计图） |
|  |  | 额定负荷 |  |  | — | （按设计图） |
|  |  | 准确级 |  |  | — | （按设计图） |
|  | 绕组4 | 额定电流比 |  |  | — | （按设计图） |
|  |  | 额定负荷 |  |  | — | （按设计图） |
|  |  | 准确级 |  |  | — | （按设计图） |
| 六 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | — | 抱箍式速饱和型，符合凝露试验验证产品 |
| 2 | 额定电流比 |  |  |  | — | 100/5A |
| 3 | 额定负荷 |  |  |  | VA | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | — | 环氧树脂浇注式，单相，全绝缘 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | — | 10/√3：0.1/√3： 0.1/3 |
| 3 | 准确级 |  |  |  | — | 0.5/3P |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | — | Yn/yn/△ |
| 5 | 额定容量 |  |  |  | VA | 50/100VA |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  | kV | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | — | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | — | 高压限流型熔断器 |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  |  | A | 0.5A |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 31.5kA |
| 12 | 消谐器 |  |  |  | — | （根据工程需要） |
| 八 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | — | 环氧树脂浇注式，单相，全绝缘 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | — | 10/0.22或10/0.1/0.22 |
| 3 | 准确级 |  |  |  | — | 3P或0.5/3P |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | — | 一或VV |
| 5 | 额定容量 |  |  |  | VA | （按设计图） |
| 6 | 消谐器 |  |  |  | — | （根据工程需要） |
| 九 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | — | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  | kV | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  | kA | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  |  | kV | ≤51.8 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  |  | kV | ≤45 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  |  | kV | ≤38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  | kV | ≥24 |
| 十 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | — | T2电工铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63A |
| 5 | 导体截面积 |  |  |  | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致 |
| 十一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | — | 干式 |
| 2 | 容量 |  |  |  | — | 30kVA |
| 3 | 额定电压比 |  |  |  | — | 10//0.22kV |
| 4 | 阻抗 |  |  |  | — | UK=4% |
| 5 | 连接组别 |  |  |  | — | Dyn11 |
| 6 | 损耗 |  |  |  | — | 空载100W、负载650W |

- 7、10KV固体绝缘封闭式开关柜技术参数特性表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 5 | 温升试验电流 |  |  | # A | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs，相对地） |  |  | kV | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 20 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 12 | 燃弧持续时间 |  |  | s | ≥0.5 |
| 13 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 | 100 |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 15 | 供电电源 |  | 控制回路 | V | DC24/DC110，AC110/AC220 |
|  |  |  | 辅助回路 | V | DC24/DC110，AC110/AC220 |
| 16 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥40 |
| 17 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  | IP4X |
|  |  |  | 隔室间 |  | IP2X |
| 18 | 气体额定压力（20℃表压） |  |  | MPa | / |
| 19 | 局部放电量 |  |  | pC | 整柜（1.1Ur）≤20pC 单个绝缘件（1.1Ur）≤5pC |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | SVI-12/V |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  | ≤100 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs） |  | 断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |
| 6 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA | 20 |
|  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |
|  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 |
|  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 8 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 10 | 断路器开断时间 |  |  | ms | ≤60 |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  |  | ms | ≤2 |
| 12 | 断路器分闸时间 |  |  | ms | ≤40 |
| 13 | 断路器合闸时间 |  |  | ms | ≤60 |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m/s | 1.0±0.2 |
|  |  | 合闸速度 |  |  | 0.6±0.2 |
| 15 | 机械寿命 |  |  | 次 | ≥10000 |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  | O-0.3s-CO-180s-CO |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 18 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  | kA | 17.32 |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 12 |
| 19 | 容性电流开合试验 （试验室） | 试验电流 |  | A | 电缆：25 |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 1.4×12/ |
|  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； |  |  | C2级 |
| 三 | 负荷开关参数（如有） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 2 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50μs） |  | 断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 5 | 机械寿命 |  |  | 次 | ≥10000 |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 |
| 7 | 投切空载变压器电感电流 |  |  | A | 15 |
| 8 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 | 100 |
| 四 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 2 | 主回路电阻 |  |  |  | ≤60 |
| 3 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 |  | kV | 48 |
|  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs） | 断口 |  | kV | 85 |
|  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 4 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 机械寿命 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 五 | 接地开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 |
| 5 | 机械寿命 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 六 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式 |
| 2 | 绕组 | 额定电流比 |  |  | （按图纸要求项目单位提供） |
|  |  | 额定负荷 |  |  | （按图纸要求项目单位提供） |
|  |  | 准确级 |  |  | （按图纸要求项目单位提供） |
| 七 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式（三相五柱式） |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | 相电压（10kV/√3）/（0.1kV/√3）；零序电压（10kV/√3）/（0.1kV/3）；电源电压10kV/0.22kV |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 相电压0.5级；零序电压3P级；电源电压3级 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | VV/y |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 相电压30；零序电压50；电源电压3×300 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | 限流式 |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  | A | 1 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 50 |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  | kV | ≤51.8 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  | kV | 45/50 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  | kV | ≤38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥24 |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A | 0.002 |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | ≥16 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 1 |
| 12 | 持续电流 | 全电流 |  | mA | 5.5 |
|  |  | 阻性电流 |  | A | 3-6 |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 150（峰值） |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  | kA | 65（峰值） |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | T2铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 十 | 箱体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸 （宽×深×高） |  |  | mm×mm×mm | 4000×1150×（≤2300） |
| 2 | 外壳材质 |  |  |  | 按招标要求 |
| 3 | 防护等级 |  |  |  | IP43 |
| 4 | 材质厚度 |  |  | mm | ≥2 |
| 十一 | DTU |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 集中式 |

- 8、一体式、分体式充电桩功能特点

- A.充电效率高，能量利用率高,能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本;

- B.具有自动和手动充电功能；充电桩应能根据 BMS充电电压、电流限值动态调整充电模式

- C.输入、输出电压范围宽,适用范围广,适合于多种不同的电压场合:

- D.工作温度范围宽,能在不同的环境条件下正常工作;

- E.可兼容符合 GB/T 27930 新老国标的所有车型

- F.可记录充电数据，最多记录 1000 条充电数据

- G.具备完善的故障检测提示能进行多种故障检测，方便客户维护:

- H.具有远程启动充电功能,可以实现微信扫一扫启动充电、终止充电、远程结算、充电过程远程查看等;

- I.支持后台及云平台管理,充电记录推送;

- J.可以自动判断充电枪与电动汽车是否连接正常。当充电桩与电动汽车正确连接后,充电桩才能允许启动充电;当充电桩检测到与电动汽车未正常连接时,将自动停止充电;

- K.人机交互界面通过 CAN 总线和电池管理单元（BMS）或车载仪表连接，根据电池巡检（BMS）的给定参数运行，设定不同的充电运行模式，实现快速充电

- L.实时故障告警推送至平台,方便售后维护;

- M.待机功耗小,符合节能减排要求,降低运营成本。

- （1）、120KW  GZ-DC-120L-2一体式充电桩产品参数

| 项目 | 型号参数 | GZ-DC-120L-2 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 名称 | 120KW直流充电桩 |
|  | 输出最大功率 | 120KW |
|  | 充电枪数量 | 双枪 |
|  | 显示及输入功能 | 触摸彩屏，显示屏分辨率800*480,尺寸7英寸 |
|  | 直流插头标准、直流充电接口标准 | G8T20234.3-2015.G8/T18487.1-2015 |
|  | 读卡功能 | IC卡读卡 |
| 工作参数 | 输入电压范围 | 380V±15% |
|  | 输入电压频率 | 45-65HZ |
|  | 输出电压范国 | 50-1000Vdc |
|  | 输出电流范围 | 5A-250A |
|  | 功率因数 | ≥0.99 |
|  | 效率 | ≥96%@最高工作效率点 |
|  | 电压精度 | 不超过±0.5% |
|  | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%，≤30A:不超过±0.3% |
|  | 稳流精度 | 不超过±0.5% |
|  | 纹波系数 | 峰值:不超过±1% |
| 功能 | 运行监管功能 | 支持运管管理平台、数据交易储存,远程升级,后台管理、账务管理 |
|  | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷、短路、电池反接,急停保护等防护措施 |
|  | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
|  | 待机功率 | ≤50w |
|  | 启动方式 | 扫码、密码、VIN、刷卡 |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~75℃，55℃以上降额输出 |
|  | 相对湿度 | 5%~95%，无冷凝 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 安装方式 | 落地安装 |

- （2）、160KW   GZ-DC-160L-2一体式充电桩产品参数

| 项目 | 型号参数 | GZ-DC-160L-2 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 名称 | 160KW直流充电桩 |
|  | 输出最大功率 | 160KW |
|  | 充电枪数量 | 双枪 |
|  | 显示及输入功能 | 触摸彩屏，显示屏分辨率800*480,尺寸7英寸 |
|  | 直流插头标准、直流充电接口标准 | G8T20234.3-2015.G8/T18487.1-2015 |
|  | 读卡功能 | IC卡读卡 |
| 工作参数 | 输入电压范围 | 380V±15% |
|  | 输入电压频率 | 45-65HZ |
|  | 输出电压范国 | 50-1000Vdc |
|  | 输出电流范围 | 5A-250A |
|  | 功率因数 | ≥0.99 @满载输出功率、标称输入电压和频率 |
|  | 效率 | ≥96.5%@最高工作效率点 |
|  | 电压精度 | ≤±0.5% |
|  | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%，≤30A:不超过±0.3% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 纹波系数 | ≤1% |
| 功能 | 运行监管功能 | 支持运管管理平台、数据交易储存,远程升级,后台管理、账务管理 |
|  | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷、短路、电池反接,急停保护等防护措施 |
|  | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
|  | 待机功率 | ≤50w |
|  | 启动方式 | 扫码、密码、VIN、刷卡 |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ 50℃ 以上降额工作 |
|  | 相对湿度 | 5%~95%，无冷凝 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 安装方式 | 落地安装 |

- （3）、320KW  GZ-DC-320L-2一体式充电桩产品参数

| 项目 | 型号参数 | GZ-DC-320L-2 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 名称 | 320KW直流充电桩 |
|  | 输出最大功率 | 320KW |
|  | 充电枪数量 | 双枪 |
|  | 显示及输入功能 | 触摸彩屏，显示屏分辨率800*480,尺寸7英寸 |
|  | 直流插头标准、直流充电接口标准 | G8T20234.3-2015.G8/T18487.1-2015 |
|  | 读卡功能 | IC卡读卡 |
| 工作参数 | 输入电压范围 | 380V±15% |
|  | 输入电压频率 | 45-65HZ |
|  | 输出电压范国 | 50-1000Vdc |
|  | 输出电流范围 | 5A-250A |
|  | 功率因数 | ≥0.99 @满载输出功率、标称输入电压和频率 |
|  | 效率 | ≥96.5%@最高工作效率点 |
|  | 电压精度 | ≤±0.5% |
|  | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%，≤30A:不超过±0.3% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 纹波系数 | ≤1% |
| 功能 | 运行监管功能 | 支持运管管理平台、数据交易储存,远程升级,后台管理、账务管理 |
|  | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷、短路、电池反接,急停保护等防护措施 |
|  | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
|  | 待机功率 | ≤50w |
|  | 启动方式 | 扫码、密码、VIN、刷卡 |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ 50℃ 以上降额工作 |
|  | 相对湿度 | 5%~95%，无冷凝 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 安装方式 | 落地安装 |

- （4）、360KW  GZ-DC-360T 分体式充电桩产品参数

| 项目 | 型号参数 | GZ-DC-360T |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 名称 | 360KW直流充电桩 |
|  | 输出最大功率 | 360KW |
|  | 充电枪数量 | 六枪 |
|  | 显示及输入功能 | 触摸彩屏，显示屏分辨率800*480,尺寸7英寸 |
|  | 直流插头标准、直流充电接口标准 | G8T20234.3-2015.G8/T18487.1-2015 |
|  | 读卡功能 | IC卡读卡 |
| 工作参数 | 输入电压范围 | 380V±15% |
|  | 输入电压频率 | 45-65HZ |
|  | 输出电压范国 | 50-1000Vdc |
|  | 恒功率输出电压范围 | 300-1000Vdc |
|  | 输出电流范围 | 5A-250A |
|  | 功率因数 | ≥0.99 @满载输出功率、标称输入电压和频率 |
|  | 效率 | ≥96.5%@最高工作效率点 |
|  | 电压精度 | ≤±0.5% |
|  | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%，≤30A:不超过±0.3% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 纹波系数 | ≤1% |
| 功能 | 运行监管功能 | 支持运管管理平台、数据交易储存,远程升级,后台管理、账务管理 |
|  | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷、短路、电池反接,急停保护等防护措施 |
|  | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
|  | 待机功率 | ≤50w |
|  | 启动方式 | 扫码、密码、VIN、刷卡 |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ 50℃ 以上降额工作 |
|  | 工作湿度 | 5%~95%，无冷凝 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 大气压力 | 86kPa~106kPa |
| 其他 | 安装方式 | 落地安装 |
|  | 辅 源 | 12V |
|  | 与整流柜通信方式 | CAN通信 |
|  | 联网方式 | 4G通讯、有线、以太网 |

- （5）、480KW  GZ-DC-480T 分体式充电桩产品参数

| 项目 | 型号参数 | GZ-DC-480T |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 名称 | 480KW直流充电桩 |
|  | 输出最大功率 | 480KW |
|  | 充电枪数量 | 八枪 |
|  | 显示及输入功能 | 触摸彩屏，显示屏分辨率800*480,尺寸7英寸 |
|  | 直流插头标准、直流充电接口标准 | G8T20234.3-2015.G8/T18487.1-2015 |
|  | 读卡功能 | IC卡读卡 |
| 工作参数 | 输入电压范围 | 380V±15% |
|  | 输入电压频率 | 45-65HZ |
|  | 输出电压范国 | 50-1000Vdc |
|  | 恒功率输出电压范围 | 300-1000Vdc |
|  | 输出电流范围 | 5A-250A |
|  | 功率因数 | ≥0.99 @满载输出功率、标称输入电压和频率 |
|  | 效率 | ≥96.5%@最高工作效率点 |
|  | 电压精度 | ≤±0.5% |
|  | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%，≤30A:不超过±0.3% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 纹波系数 | ≤1% |
| 功能 | 运行监管功能 | 支持运管管理平台、数据交易储存,远程升级,后台管理、账务管理 |
|  | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷、短路、电池反接,急停保护等防护措施 |
|  | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
|  | 待机功率 | ≤50w |
|  | 启动方式 | 扫码、密码、VIN、刷卡 |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ 50℃ 以上降额工作 |
|  | 相对湿度 | 5%~95%，无冷凝 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 大气压力 | 86kPa~106kPa |
| 其他 | 安装方式 | 落地安装 |
|  | 辅 源 | 12V |
|  | 与整流柜通信方式 | CAN通信 |
|  | 联网方式 | 4G通讯、有线、以太网 |

- （6）、600KW  GZ-DC-600T 分体式充电桩产品参数

| 项目 | 型号参数 | GZ-DC-600T |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 名称 | 600KW直流充电桩 |
|  | 输出最大功率 | 600KW |
|  | 充电枪数量 | 十枪 |
|  | 显示及输入功能 | 触摸彩屏，显示屏分辨率800*480,尺寸7英寸 |
|  | 直流插头标准、直流充电接口标准 | G8T20234.3-2015.G8/T18487.1-2015 |
|  | 读卡功能 | IC卡读卡 |
| 工作参数 | 输入电压范围 | 380V±15% |
|  | 输入电压频率 | 45-65HZ |
|  | 输出电压范国 | 50-1000Vdc |
|  | 恒功率输出电压范围 | 300-1000Vdc |
|  | 输出电流范围 | 5A-250A |
|  | 功率因数 | ≥0.99 @满载输出功率、标称输入电压和频率 |
|  | 效率 | ≥96.5%@最高工作效率点 |
|  | 电压精度 | ≤±0.5% |
|  | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%，≤30A:不超过±0.3% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 纹波系数 | ≤1% |
| 功能 | 运行监管功能 | 支持运管管理平台、数据交易储存,远程升级,后台管理、账务管理 |
|  | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷、短路、电池反接,急停保护等防护措施 |
|  | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
|  | 待机功率 | ≤50w |
|  | 启动方式 | 扫码、密码、VIN、刷卡 |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ 50℃ 以上降额工作 |
|  | 相对湿度 | 5%~95%，无冷凝 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 大气压力 | 86kPa~106kPa |
| 其他 | 安装方式 | 落地安装 |
|  | 辅 源 | 12V |
|  | 与整流柜通信方式 | CAN通信 |
|  | 联网方式 | 4G通讯、有线、以太网 |