新干县公共卫生应急体系提升改造项目（三湖镇中心卫生院整体搬迁项目）空气能热水工程设备采购及安装项目需求表

一、设备基本要求：

（1）门诊及综合楼+宿舍楼配置清单：

| 序号 | 品目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵主机1 | 1、名义工况下，制热量≥22KW；消耗功率≤4.65KW； 2、产水量≥470L/h； 3、噪音≤55dB（A）； 4、适用范围：环境温度-35-46℃； | 台 | 1 | 名义工况：热源侧干/湿球温度20/15℃；使用侧初始水温15℃，终止水温55℃。 |
| 2 | 空气能热泵主机2 | 1、名义工况下，制热量≥22KW；消耗功率≤4.65KW； 2、产水量≥470L/h； 3、噪音≤55dB（A）； 4、适用范围：环境温度-35-46℃； | 台 | 1 | 名义工况：热源侧干/湿球温度20/15℃；使用侧初始水温15℃，终止水温55℃。 |
| 3 | 水箱1 | - 1、形状：圆形； - 2、容量：3吨； - 3、材质：内304外201； | 台 | 1 | 供宿舍楼使用，可同时满足20个人使用 |
| 4 | 水箱2 | - 1、形状：圆形； - 2、容量：5吨； 3、材质：内304外201； | 台 | 1 | 供门诊及综合楼使用，可同时满足30个人使用 |
| 5 | - 适配水泵 | - 一备一用 | 套 | 2 |  |
| 6 | - 其他适配材料 | - 安装完成后能保证正常使用 | 套 | 2 |  |

二、其他要求：

- 1、各响应供应商依据业主需求完善采购清单，供应商现场勘察确定数量、技术规格等内容；

2、各响应供应商也可以依据业主需求提出优于采购需求的技术方案。

3、各响应供应商请在规定时间内前往现场勘察，地址为新干县三湖镇三湖环线与桔洲路交叉口西北200米，联系人：杨先生/喻先生，联系电话：18879665551/1376718074。