采购需求方案征集

响应文件

项目名称：某单位强电维保服务项目

应征单位（盖章）

年   月   日

根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位强电维保服务项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。

- 采购项目内容：总额15万元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年度校园基础设施维护项目设计及造价咨询服务项目 | 1项 | 一、服务范围 校园范围内的以下全部强电系统及附属设施： 1. 10KV高压配电系统（含进线柜、出线柜、计量柜、PT柜等） 2. 高低压配电柜及箱式变电站 3. 干式及油浸式变压器 4. 高压及低压电力电缆 5. 继电保护装置及自动投切装置 6. 接地系统及防雷设施 7. 低压配电线路（自变压器低压侧出线至各楼栋总配电箱进线端） 8. 配套强电附属设施（含配电房内通风、照明、防鼠、消防等附属设备） 二、服务内容 1、日常维保服务 （1）定期巡检 1.1 月度巡检： 每月至少开展1次校园强电系统全面巡检。重点检查高低压设备运行状态、线路连接紧固度、仪表指示准确性、接地装置可靠性、防鼠防潮设施完好性及配电房消防设施有效性。巡检过程须如实填写《强电系统巡检记录表》，由采购方现场管理人员签字确认，并于当月25日前提交月度巡检分析报告。 1.2 季度保养： 每季度对配电房、高低压设备进行深度清洁除尘（含柜体内外、绝缘件、母线等），全面紧固一次、二次回路接线端子，对开关操作机构进行润滑维护，利用红外测温仪等仪器排查发热点及异响隐患，确保设备运行环境符合规程要求。 1.3专项保电巡检： 开学前、寒暑假前、校园大型考试（如英语四六级、专升本）、重大赛事、庆典活动及重要接待期间，须提前3个工作日开展专项巡检，并安排不少于1名持证技术人员在活动现场电力保障值班，直至活动正常结束。 （2）故障应急抢修 2.1 响应时效： 提供7×24小时不间断应急抢修服务。接到采购方故障报修通知后，30分钟内电话响应并初步判断故障类型，1小时内派持证技术人员抵达现场进行处置。 2.2 修复时效： 一般性故障（不影响正常供电或仅影响局部末端回路）须在4小时内修复并恢复供电；重大故障（造成区域性停电或设备损坏）须在30分钟内制定临时供电方案，2小时内完成应急供电措施，24小时内出具正式抢修方案并完成修复，最大限度缩短停电时间。 2.3 配件更换： 维保范围内的小型易损配件（单个配件市场价值≤200元），由中标人免费提供并更换，费用已包含在投标总价内。单个配件价值超过200元的，中标人须提前向采购方书面申报，经审批同意后方可更换，配件费用由双方另行协商确定。 （3）日常维护管理 3.1 台账管理： 建立全套纸质版及电子版维保台账，详细记录每次巡检、保养、维修、测试、隐患发现与整改的全过程信息，包含时间、人员、工作内容、处理结果及影像资料。台账须随时可供采购方查阅。 3.2 检查配合： 配合采购方完成属地电力主管部门、供电公司的各项例行检查、专项核查及安全性评价工作，按要求提供完整、规范的维保过程资料。 3.3安全责任： 中标人须对维保作业人员定期开展电力安全规程及校园安全管理规定的培训教育。作业全程严格遵守《电力安全工作规程》（GB 26860）等国家标准，落实停电验电、悬挂接地线、设置围栏警示牌等安全技术措施，配置绝缘手套、绝缘靴、验电器等个人安全防护用品。作业期间发生的一切人员伤亡、设备损坏及第三方财产损失，由中标人承担全部责任。 2、年度高压预防性试验及报告服务 （1）试验依据与标准 每年须严格按照以下国家及行业标准完成1次校园高压系统全套预防性试验： 1.1 《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596） 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150） 1.3 属地供电管理部门及消防救援机构的相关技术要求 （2）试验项目清单（包括但不限于以下内容） 2.1高压开关柜： 绝缘电阻测试、交流耐压试验、回路接触电阻测试、操动机构动作特性测试 2.2 变压器： 绝缘电阻及吸收比测试、绕组连同套管的直流电阻测试、电压比测量及联结组别检定、交流耐压试验、绝缘油介电强度测试（仅限油浸式变压器） 2.3电力电缆： 绝缘电阻测试、主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量（或交流耐压试验）、相序核对 2.4继电保护装置： 保护定值整定校验、动作逻辑功能测试、二次回路绝缘电阻测试 2.5接地系统： 接地网接地电阻测试、设备接地引下线导通性测试 2.6 避雷器： 绝缘电阻测试、直流1mA参考电压及0.75倍参考电压下泄漏电流测试 （3）报告出具 3.1全部高压预防性试验完成后，须在15个工作日内出具规范的《高压电力设备预防性试验报告》。 3.2报告须明确列出各试验项目的标准值、实测值、单项判定结论及设备整体状态评价，并对发现的隐患问题提出书面整改建议。 3.3报告须加盖中标人公司公章及电力试验专业资质印章，内容满足供电公司例行检查及校园消防安全管理备案的全部要求。 （4）试验配合 4.1试验实施前须提前3个工作日以书面形式通知采购方，明确试验时间、停电范围、预计停电时长及安全施工方案。 4.2中标人须与采购方共同协调确定最佳停电窗口期，优先安排在非教学时段（如周末、夜间或寒暑假），最大限度降低对正常教学、办公及生活秩序的影响。 二、服务质量与验收标准 1、服务质量指标 1. 维保服务期间，校园强电系统运行稳定可靠。因维保不到位或巡检疏忽引发的设备故障发生率不超过1%。 2. 故障报修响应及时率100%，一般故障4小时内修复率100%，重大故障24小时内抢修完成率100%。 3. 年度高压预防性试验项目覆盖率100%，无漏检、漏试。 2、验收标准 1. 高压预防性试验报告须内容完整、数据准确、结论清晰，顺利通过属地供电主管部门及校内安全管理部门的联合核查验收。 2. 所有巡检记录、维修工单、保养台账、试验报告等资料须完整齐全，分类归档，服务期满后一次性移交采购方归档保存。资料移交完整率100%。 3. 服务期满后，采购方依据合同约定及本需求文件要求，组织对全年维保服务质量、高压试验报告、资料移交情况进行综合验收。验收合格后，方可办理最终结算手续。 三、付款方式 1. 合同签订后15个工作日内，采购方向中标人支付合同总价款的30%作为项目启动预付款。 2. 服务期满6个月，中标人提交中期维保工作报告，经采购方审核确认后，支付至合同总价款的70%。 3. 服务期满12个月，中标人完成全部维保工作及年度高压预防性试验，提交全套完整服务资料及试验报告，经采购方综合验收合格后，支付剩余30%合同尾款。 4. 每次付款前，中标人均须向采购方开具合法有效的等额增值税发票。 四、双方权利义务 1、采购方权利与义务 1. 向中标人提供校园强电系统现有设备图纸、技术说明书及历史试验记录等基础资料，配合中标人办理校园通行手续。 2. 安排专人负责日常对接与协调，及时确认维保记录、验收服务成果。 3. 按合同约定及时足额支付服务费用。 4. 有权对中标人的维保服务质量进行监督检查，对不达标事项提出书面整改要求。 2、中标人权利与义务 1. 严格按本需求文件及合同约定提供维保服务，保质保量完成年度高压试验及报告编制。 2. 承担维保作业期间的全部安全生产责任，包括但不限于作业人员人身安全、校园公共设施及第三方财产的安全防护。因中标人原因造成的一切损失，由中标人承担全部赔偿责任。 3. 定期与采购方沟通维保工作进展，主动排查并及时书面报告发现的设备隐患及整改建议。 4. 接受采购方的日常监督与定期考核，对采购方提出的服务质量问题，须在3个工作日内书面回复整改措施并限期落实。 5. 服务期满或合同终止后，5个工作日内完整移交全部维保台账、试验报告等技术档案资料。 五、违约责任与合同终止 1、中标人违约情形及处理 1. 中标人未按约定时间响应故障报修或未在约定时限内完成抢修的，每发生一次，扣除合同总价款的5%作为违约金。 2. 中标人未按约定频次完成巡检、保养或未按时提交巡检报告，每缺少一次，扣除合同总价款的3%。 3. 中标人未按期出具高压试验报告或报告经供电部门认定为不合格需返工重做的，每延误一天，扣除合同总价款的1%。 4. 累计发生3次以上违约行为，或因维保失职造成重大设备损坏、人身伤害事故的，采购方有权单方解除合同，中标人须赔偿由此造成的全部经济损失。 2、采购方违约情形及处理 采购方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，按应付未付金额的万分之五向中标人支付逾期付款违约金。 3、合同终止 1. 双方协商一致可提前终止合同。 2. 因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，合同自然终止。 3. 合同终止后，中标人须配合采购方完成服务交接及资料移交。 六、其他要求 1. 服务方案： 投标人须在投标文件中提交详细的本项目维保服务方案，包含但不限于：日常巡检保养计划、应急抢修预案、人员配置表及资质证书复印件、拟投入的检测仪器设备清单。 2. 现场勘察： 采购方要求现场勘察，投标人在规定时间内自行前往校园，由后勤管理处相关人员带领进行实地踏勘，了解设备现状及服务环境。踏勘费用由投标人自理，踏勘结束后由后勤管理处开具踏勘函给投标方，且踏勘函作为投标的资格材料。 电力设备材料清单 序号; 设备名称; 主要维护内容; 数量; 单位; 备注. 一、外线. 1; 户外环网柜; 环网柜调试；确保环网柜的接地良好；检查环网柜及其附件的外观，确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 2; 台; 二进四出. 2; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*400mm2. 二、开闭所. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 22; 台; 馈线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 站用变柜. 3; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 站用变柜. 4; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 计量柜. 5; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; PT柜. 6; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 母线联络柜. 7; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 1; 台; 蓄电池屏. 8; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 1; 台; 直流屏. 9; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 1; 台; 交流屏. 10; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 1; 段; 1250A. 三、A-1综合楼配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 800KV干式变压器; 800kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 11; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 1600A. 四、A-2继续教育中心配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 630KV干式变压器; 630kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*70mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 9; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 1250A. 五、B-1综合实训大楼配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 1250KV干式变压器; 1250kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 14; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 2500A. 六、C-1图书馆及美术馆配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 800KV干式变压器; 800kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 14; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 1600A. 七、C-2体育馆配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 500KV干式变压器; 500kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*70mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 10; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 1000A. 八、D-2材料与工程机械学院配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 1000KV干式变压器; 1000kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 13; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 2000A. 九、D-5陶瓷艺术学院配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 1000KV干式变压器; 1000kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 13; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 2000A. 十、E-9 #1学生食堂配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 1250KV干式变压器; 1250kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试等; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 17; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 2500A. 十一、E-10 #2学生食堂配电房. 1; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 进线柜. 2; 高压柜; 耐压、升流、回路电阻、继电保护; 2; 台; 馈线柜. 3; 1250KV干式变压器; 1250kVA 变压器整体检查，螺栓紧固，风扇完损；变压器绝缘测试、线圈绕组检测、耐压试验; 2; 台. 4; 10KV电力电缆; 绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；工频交流耐压测试; 4; 段; 3*95mm2. 5; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 15; 台. 6; 低压无功补偿装置; 控制参数、接线顺序、调节范围、电容情况; 2; 台. 7; 封闭母线槽; 外观和尺寸检查，强度测试，接地测试，绝缘电阻测试，耐压试验，温升试验等; 3; 段; 2500A. 十二、E-1 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十三、E-2 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十四、E-3 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十五、E-4 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十六、E-5 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十七、E-6 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十八、E-7 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. 十九、E-8 学生宿舍配电房. 1; 低压开关柜; 低压开关柜调试；确保低压柜的接地良好；检查低压柜及其附件的外观,确认无明显损坏；测试柜体二次线是否信号正确; 4; 台. |

2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容

（1）营业执照；

（2）法定代表授权书；

（3）分报价表、技术参数和商务要求；

（4）技术评分表；

（5）相关配套设备；

（6）服务的优势；

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。

（1）营业执照

（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）

- 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 是否中、小微企业生产 | 技术参数（如存在排它性内容，请备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位强电维保服务项目 | 1项 |  |  |  |

- 注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

- 技术参数和商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位强电维保服务项目 | 注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。 | 注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。 |

- 技术评分表

| 评标指标 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（ 分） |  |  |
| 报价得分 |  |  |
| 二、技术部分（ 分） |  |  |
| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| 三、商务部分（ 分） |  |  |
| 评分项 | 评分标准 | 分值 |

（5）相关配套设备

（6）服务的优势

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）