| 序号 | 名称 | 参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管材及配件及配套阀门（聚乙烯PE100管、JPCCP管） |  |  |  |
|  | 聚乙烯PE100管 |  |  |  |
|  | 乌江南片 |  |  |  |
| 1 | 管道 聚乙烯PE100管 |  |  |  |
| 2 | 聚乙烯PE100管 | DN560 1.25MPa，壁厚41.2mm | m | 2018 |
| 3 | 聚乙烯PE100管 | DN500 1.25MPa，壁厚36.8mm | m | 289 |
| 4 | 聚乙烯PE100管 | DN500 0.8MPa 壁厚23.9mm | m | 919 |
| 5 | 聚乙烯PE100管 | DN300 | m | 170 |
| 6 | 聚乙烯PE100管 | DN200 | m | 22 |
| 7 | 聚乙烯PE100管 | DN150 | m | 20 |
| 8 | 聚乙烯PE100管 | DN80 | m | 0.8 |
| 9 | 聚乙烯PE弯头 |  |  |  |
| 10 | PE管弯头 | DN560 | 个 | 20 |
| 11 | PE管弯头 | DN500 | 个 | 21 |
| 聚乙烯PE三通 |  |  |  |  |
| 12 | PE管三通 | DN560 壁厚同相应管材 | 个 | 8 |
| 13 | PE管三通 | DN500 壁厚同相应管材 | 个 | 6 |
| 14 | PE管四通 | DN500 壁厚同相应管材 | 个 | 1 |
| 法兰 （含配套螺栓、螺母、垫圈） |  |  |  |  |
| 15 | 钢法兰 | DN550 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 16 |
| 16 | 钢法兰 | DN500 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 40 |
| 17 | 钢法兰 | DN300 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 12 |
| 18 | 钢法兰 | DN200 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 4 |
| 19 | 钢法兰 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 2 |
| 20 | 钢法兰 | DN150 Q235B钢,PN=1.0MPa |  | 2 |
| 21 | 钢法兰 | DN80 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 4 |
| 22 | 钢法兰 | DN80 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 1 |
| 23 | 双法兰限位伸缩节（含配套螺栓、螺母、垫圈） |  |  |  |
| 24 | 双法兰限位伸缩节 | DN550 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 2 |
| 25 | 双法兰限位伸缩节 | DN500 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 2 |
| 26 | 双法兰限位伸缩节 | DN500 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 2 |
| 27 | 双法兰限位伸缩节 | DN300 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 6 |
| 28 | 双法兰限位伸缩节 | DN200 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 2 |
| 29 | 双法兰限位伸缩节 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 1 |
| 30 | 双法兰限位伸缩节 | DN150 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 1 |
| 31 | 穿墙防水柔性套管 |  |  |  |
| 32 | 柔性防水套管 | DN560 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 6 |
| 33 | 柔性防水套管 | DN550 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 9 |
| 34 | 柔性防水套管 | DN500 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 13 |
| 35 | 柔性防水套管 | DN300 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 12 |
| 36 | 柔性防水套管 | DN250 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 15 |
| 37 | 柔性防水套管 | DN200 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 3 |
| 阀门 |  |  |  |  |
| 38 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN80 1.6MPa | 个 | 4 |
| 39 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN80 1.0MPa | 个 | 1 |
| 40 | 手动偏心蝶阀 | DN200 1.6MPa | 个 | 2 |
| 41 | 手动偏心蝶阀 | DN150 1.0MPa | 个 | 1 |
| 42 | 手动偏心蝶阀 | DN80 1.6MPa | 个 | 4 |
| 43 | 手动偏心蝶阀 | DN80 1.0MPa | 个 | 1 |
| 44 | 手电两用偏心蝶阀 | DN300 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 6 |
| 45 | 手电两用偏心半球阀 | DN550 1.6MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1 |
| 46 | 手电两用偏心半球阀 | DN500 1.6MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1 |
| 47 | 手电两用偏心半球阀 | DN500 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1 |
| 48 | 减压阀 | DN500 1.0MPa | 个 | 2 |
| 49 | 阀门控制箱 | 1. 阀门厂家配套供应控制柜,分别设置手动控制系统和PLC自动控制系统。 2.其中手动控制系统,可不需通过控制柜内的PLC直接控制阀门,保证PLC故障时可人工手动控制, 控制柜上安装有“现地/远方”选择控制开关、“手动/自动”选择开关,按钮、继电器故障信号灯等布置在控制柜上。 3. PLC自动化系统上须设有PLC控制器、智能触摸屏等设备,I/O模块采用与CPU相同品牌产品, 能根据工艺要求,实现阀门自启停,并配有与PLC相同品牌的智能触摸屏(不低于12英寸), 可通过手动触摸屏幕控制阀门动作,并可查看上述设备工作状态、水位等参数。 控制柜对外提供RJ45接口,PLC必须对外接口开放,从而能实现在上位机对阀门的远程控制及监测功能。 4. 电气控制系统除具有完整的控制功能外,应具有完善的设备运行状态实时全程检测、故障诊断、报警及显示功能。 5. 向远方控制系统至少传送以下主要信号:阀门的工作状态:运行、停止、故障;电源故障; 现地/远方控制切换开关位置信号;水位数据; 6. 可接收远方下发的控制命令,实现对阀门的启、停控制以及阀门的预置开度控制。 7.控制柜柜内线缆及控制柜至阀门、水位计的动力及控制电缆均由一体化泵站厂家配套。 进线开关需带漏电保护器,柜体必须有加热除湿设备。 8.外壳材质为不锈钢,柜体防护等级为IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 9.预留交换机、时钟对时设备、防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 9 |
| 智能远传水表、电磁流量计 |  |  |  |  |
| 50 | 智能远传水表 | DN300 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 6 |
| 51 | 电磁流量计 | DN550 1.6MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1 |
| 52 | 电磁流量计 | DN500 1.6MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1 |
| 53 | 电磁流量计 | DN500 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1 |
| 54 | 流量计控制箱 | 1.柜体采用304不锈钢,防护等级IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 2.配套提供机架式UPS电源,1KVA备用1小时。 3.配套提供环境监控模块(包含门禁、水浸、烟雾、撞击、温湿度、市电断告警等告警功能); 4.预留防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 3 |
| 55 | 智能远传水表接收电箱 | 1.配置外置信号发送及接收电箱（电箱带天线，不锈钢材质，防护等级IP68） 2.数据传输线及保护套管（长5m） | 台 | 6 |
| 乌江北片 |  |  |  |  |
| 56 | 管道 聚乙烯PE100管 |  |  |  |
| 57 | 聚乙烯PE100管 | DN630 壁厚30mm | m | 2710 |
| 58 | 聚乙烯PE100管 | DN300 | m | 90 |
| 59 | 聚乙烯PE100管 | DN200 | m | 45 |
| 60 | 聚乙烯PE100管 | DN80 | m | 1.2 |
| 61 | 聚乙烯PE弯头 |  |  |  |
| 62 | PE管弯头 | DN630 弯管壁厚30 | 个 | 22 |
| 63 | 聚乙烯PE三通、四通 |  |  |  |
| 64 | PE管三通 | DN630 壁厚同相应管材 | 个 | 8 |
| 65 | PE管四通 | DN630 壁厚同相应管材 | 个 | 1 |
| 法兰 （含配套螺栓、螺母、垫 圈） |  |  |  |  |
| 66 | 钢法兰 | DN630 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 8 |
| 67 | PE法兰 | DN630 PN=1.0MPa | 个 | 1 |
| 68 | 钢法兰 | DN600 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 2 |
| 69 | 钢法兰 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 6 |
| 70 | 钢法兰 | DN80 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 3 |
| 71 | PE法兰短管 | DN630 | 个 | 2 |
| 72 | PE法兰盲板 | DN630 | 个 | 1 |
| 双法兰限位伸缩节（含配套螺 栓、螺母、垫圈） |  |  |  |  |
| 73 | 双法兰限位伸缩节 | DN630 Q235B钢 | 个 | 4 |
| 74 | 双法兰限位伸缩节 | DN200 Q235B钢 | 个 | 3 |
| 75 | 穿墙防水柔性套管 |  |  |  |
| 76 | 柔性防水套管 | DN600 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 24 |
| 77 | 柔性防水套管 | DN300 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 12 |
| 78 | 柔性防水套管 | DN200 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 3 |
| 阀门 |  |  |  |  |
| 79 | 手动偏心蝶阀 | DN300 1.0MPa | 个 | 4 |
| 80 | 手动偏心蝶阀 | DN200 1.0MPa | 个 | 3 |
| 81 | 手电两用偏心蝶阀 | DN600 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2 |
| 82 | 手电两用偏心半球阀 | DN600 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2 |
| 83 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN80 1.0MPa | 个 | 3 |
| 84 | 阀门控制箱 | 1. 阀门厂家配套供应控制柜,分别设置手动控制系统和PLC自动控制系统。 2.其中手动控制系统,可不需通过控制柜内的PLC直接控制阀门,保证PLC故障时可人工手动控制, 控制柜上安装有“现地/远方”选择控制开关、“手动/自动”选择开关,按钮、继电器故障信号灯等布置在控制柜上。 3. PLC自动化系统上须设有PLC控制器、智能触摸屏等设备,I/O模块采用与CPU相同品牌产品, 能根据工艺要求,实现阀门自启停,并配有与PLC相同品牌的智能触摸屏(不低于12英寸), 可通过手动触摸屏幕控制阀门动作,并可查看上述设备工作状态、水位等参数。 控制柜对外提供RJ45接口,PLC必须对外接口开放,从而能实现在上位机对阀门的远程控制及监测功能。 4. 电气控制系统除具有完整的控制功能外,应具有完善的设备运行状态实时全程检测、故障诊断、报警及显示功能。 5. 向远方控制系统至少传送以下主要信号:阀门的工作状态:运行、停止、故障;电源故障; 现地/远方控制切换开关位置信号;水位数据; 6. 可接收远方下发的控制命令,实现对阀门的启、停控制以及阀门的预置开度控制。 7.控制柜柜内线缆及控制柜至阀门、水位计的动力及控制电缆均由一体化泵站厂家配套。 进线开关需带漏电保护器,柜体必须有加热除湿设备。 8.外壳材质为不锈钢,柜体防护等级为IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 9.预留交换机、时钟对时设备、防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 4 |
| 智能远传水表、电磁流量计 |  |  |  |  |
| 85 | 智能远传水表 | DN300 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 12 |
| 86 | 电磁流量计 | DN600 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2 |
| 87 | 流量计控制箱 | 1.柜体采用304不锈钢,防护等级IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 2.配套提供机架式UPS电源,1KVA备用1小时。 3.配套提供环境监控模块(包含门禁、水浸、烟雾、撞击、温湿度、市电断告警等告警功能); 4.预留防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 2 |
| 88 | 智能远传水表接收电箱 | 1.配置外置信号发送及接收电箱（电箱带天线，不锈钢材质，防护等级IP68） 2.数据传输线及保护套管（长5m） | 台 | 12 |
| JPCCP管 |  |  |  |  |
| 乌江南片 |  |  |  |  |
| 89 | JPCCP管 | DN1800 壁厚200mm | m | 92 |
| 90 | JPCCP管 | DN1000 壁厚120mm | m | 410 |
| 乌江北片 |  |  |  |  |
| 91 | JPCCP管 | DN1400 壁厚160mm | m | 195 |
| 92 | JPCCP管 | DN1200 壁厚140mm | m | 247 |